## SLP_rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Vybudování strukturované kabeláže pro účely projektu Kybernetická bezpečnost v PO (IROPv10)
|  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  | CZK | CZK | CZK
Strukturovaná kabeláž
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0

## SK
Soupis prací, dodávek a služeb - lokalita Uherské Hradiště
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Vybudování strukturované kabeláže pro účely projektu Kybernetická bezpečnost v PO (IROPv10)
Pol. | Popis | Typ | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
Strukturovaná kabeláž
| Technologie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 19" stojanový rozvaděč, 45U, š.800mm, hl.1000mm |  | 1 | ks
2 | 19" nástěnný rozvaděč, 18U, š.600mm, hl. 500mm |  | 3 | ks
3 | 19" vyvazovací panel, 1U |  | 28 | ks
4 | 19" napájecí panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m |  | 4 | ks
5 | 19" optická vana výsuvná 1U s vybavením (vývodka, kazeta) |  | 6 | ks
6 | Optický adapter LC duplex SM |  | 16 | ks
7 | Optický pigtail LC SM + ochrana sváru |  | 32 | ks
8 | 19" patchpanel osazený, 24portů, Cat6 UTP, 1U |  | 11 | ks
9 | Kompletní datová zásuvka, 2x RJ45 CAT6 UTP, barva bílá (design ABB Tango - 1 x rámeček, 1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 2 moduly RJ45 |  | 111 | ks
10 | Kompletní datová zásuvka, 1x RJ45 CAT6 UTP, barva bílá (design ABB Tango - 1 x rámeček, 1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 1 modul RJ45 |  | 12 | ks
11 | Nástěnná instalační krabice pro dat. zásuvku design ABB Tango |  | 123 | ks
12 | Optický patch kabel SM 09/125 LC-LC DX 2m |  | 16 | ks
13 | Patch kabel CAT6 1m |  | 127 | ks
14 | Patch kabel CAT6 2m |  | 119 | ks
15 | Patch kabel CAT6 3m |  | 111 | ks
Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál
17 | Univerzální FO kabel A/I-BH, gelový,8x09/125 OS2,nek.prvky,FRNC |  | 490 | m
18 | Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H plášť |  | 12240 | m
19 | Lišta vkládací 20x20, barva bílá (včetně kotvení a tvarovek) |  | 500 | m
20 | Lišta vkládací 40x20, barva bílá (včetně kotvení a tvarovek) |  | 400 | m
21 | Lišta vkládací 40x40, barva bílá (včetně kotvení a tvarovek) |  | 330 | ks
22 | Lišta vkládací 70x40, barva bílá (včetně kotvení a tvarovek) |  | 170 | ks
23 | Lišta vkládací 100x60, barva bílá (včetně kotvení a tvarovek) |  | 50 | m
24 | Parapetní žlab dělenný 120x55, barva bílá (včetně kotvení a tvarovek) |  | 28 | m
25 | Trubka pevná průměr 32mm (včetně kotvení, příchytek a spojek) |  | 70 | m
26 | Zhotovení prostupu stěnou, šířka 150mm |  | 15 | m
27 | Zhotovení prostupu stěnou, šířka 350mm |  | 60 | ks
28 | Zhotovení prostupu stěnou, šířka 400mm |  | 15 | m
29 | Zhotovení prostupu stropem, šířka 500mm |  | 5 | ks
30 | Značení kabelů - kabelové štítky |  | 1 | kpl
31 | Drobný instalační materiál |  | 1 | kpl
32 | Popisový štítek - datové zásuvky |  | 123 | ks
33 | Popisový štítek - patch panelu |  | 11 | ks
34 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) |  | 10 | ks
Ostatní
39 | Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu s měřenými parametry: - Wire map - mapa zapojení - Lenght [m] – délka - Propagation Delay[ns] - zpoždění šíření signálu - Delay Skew [ns] - diferenciální zpoždění na párech - Rezistance [Ω] – reálný odpor jednotlivých párů - Insertion Lost [dB] - ztráta na vstupu - NEXT (Near-End Crosstalk [dB]) - přeslech na blízkém konci mezi jednotlivými páry - PSNEXT (Power Sum Near-End Crosstalk [dB]) - přeslech na blízkém konci, tři páry vúči jednomu - je vypočítán z kombinace NEXT hodnot. - ELFEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) – přeslech na vzdáleném konci vztažený na celou dálku páru, měřeno mezi jednotlivými páry na obou stranách. ELFEXT test měří FEXT přeslechy. ELFEXT mezi páry drátu je určován v dB jako rozdíl mezi naměřeným FEXT a průchozími ztrátami páru jehož signál je narušován těmito FEXT přeslechy. - PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk[dB]) - přeslech na vzdáleném konci vztažený na celou dálku páru – tři páry vůči jednomu – meřeno na obou stranách páru. Je vypočítán z kombinace ELFEXT hodnot. - ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) – odstup signál-šum mezi jednotlivými páry na obou stranách páru - PSACR (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) – odstup signál šum, tři páry vůči jednomu na obou stranách páru - RL (Return Loss [dB]) – zpětný odraz |  | 234 | ks
40 | Měření a kontrola optického vedení vč. Vyhotovení protokolu dle ISO 11801 |  | 16 | ks
41 | Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, 16A, ukončeno dvěma zásuvkami (v souladu s předpisy ČSN) |  | 4 | ks
42 | Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace |  | 1 | kpl
43 | Revize systému |  | 1 | kpl
44 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | ks
45 | Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání |  | 40 | hod
46 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl
47 | Doprava, režie |  | 1 | kpl
CELKEM
Materiál celkem
Montáž celkem
Konečná cena (bez DPH)